青浦水司水质检测报告

| 出厂水常规42项指标(2020年10月） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 限值 | 检测值 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 色(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | - |  |
| 2 | 浑浊度NTU | ≤1 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | - |  |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | - |  |
| 4 | 菌落总数CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 5 | 总大肠菌群CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 6 | 一氯胺（总氯） mg/L | 0.5-3.0 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | - |  |
| 7 | 耗氧量(CODMn法，以O2计) mg/L | ≤3 | 1.52 | 1.36 | 1.44 | - |  |
| 8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |  |
| 9 | 氯化物mg/L | ≤250 | 55 | 47 | 50 | - |  |
| 10 | 铝 mg/L | ≤0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |  |
| 11 | 铜 mg/L | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - |  |
| 12 | 总硬度(以CaCO3计) mg/L | ≤450 | 113 | 108 | 111 | - |  |
| 13 | 铁 mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - |  |
| 14 | 锰 mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - |  |
| 15 | pH | 6.5-8.5 | 7.39 | 7.38 | 7.39 | - |  |
| 16 | 硫酸盐 mg/L | ≤250 | 49 | 49 | 49 | - |  |
| 17 | 溶解性总固体mg/L | ≤1000 | 266 | 220 | 249 | - |  |
| 18 | 锌 mg/L | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - |  |
| 19 | 挥发酚类（以苯酚计） mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - |  |
| 20 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | ≤0.3 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - |  |
| 21 | 氟化物 mg/L | ≤1.0 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | - |  |
| 22 | 氰化物 mg/L | ≤0.05 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0034 | - |  |
| 23 | 砷 mg/L | ≤0.01 | 0.00043 | 0.00024 | 0.00032 | - |  |
| 24 | 硒 mg/L | ≤0.01 | 0.00055 | 0.00050 | 0.00053 | - |  |
| 25 | 汞 mg/L | ≤0.001 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | - |  |
| 26 | 镉 mg/L | ≤0.005 | 0.000036 | 0.000024 | 0.000029 | - |  |
| 27 | 铬（六价）mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - |  |
| 28 | 铅 mg/L | ≤0.01 | 0.00053 | 0.00044 | 0.00048 | - |  |
| 29 | 硝酸盐(以N计) mg/L | ≤10 | 0.44 | 0.36 | 0.41 | - |  |
| 30 | 三氯甲烷 mg/L | ≤0.06 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | - |  |
| 31 | 四氯化碳 mg/L | ≤0.002 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | - |  |
| 32 | 总α放射性 Bq/L | ≤0.5 | 0.014 | 0.008 | 0.012 | - |  |
| 33 | 总β放射性 Bq/L | ≤1 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | - |  |
| 34 | 耐热大肠菌群 CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 35 | 大肠埃希氏菌 CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 36 | 溴酸盐（使用臭氧时） mg/L | ≤0.01 | 0.0015 | <0.0000025 | 0.00050 | - |  |
| 37 | 甲醛（使用臭氧时） mg/L | ≤0.9 | 0.027 | 0.015 | 0.020 | - |  |
| 38 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）mg/L | ≤0.7 | - | - | - | - |  |
| 39 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） mg/L | ≤0.7 | - | - | - | - |  |
| 40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L | 0.3-4.0 | - | - | - | - |  |
| 41 | 臭氧（O3） | ≤0.3 | - | - | - | - |  |
| 42 | 二氧化氯（ClO2）mg/L | 0.1～0.8 | - | - | - | - |  |
| 说明： （一）上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； （二）上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水常规42项指标检测结果，公布频率为每月一次； (三）上海青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式，未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式，因而检测指标采用一氯胺（总氯）。 |  |  |  |  |  |  |  |