出厂水9项指标

| 2022年 11月06日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 检测值 |  | 限值 |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |
| 1 | 浑浊度（NTU） | 0.10 | 0.07 | 0.08 | ≤1 |
| 2 | 色度（铂钴色度单位） | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 3 | 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 总氯(mg/L) | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 0.5-3.0 |
| 6 | *菌落总数（CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | ≤100 |
| 7 | *总大肠菌群（CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 不得检出 |
| 8 | *耐热大肠菌群（CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 不得检出 |
| 9 | 耗氧量（CODMn，以O2计，mg/L) | 1.44 | 0.88 | 1.07 | ≤3 |
|  | 出厂水9项合格率 | 100.00% |  |  | ≥95﹪ |
| 备注： | *项为48小时前出厂水样数据。 |  |  |  |  |

说明：

（一）上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（二）上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水9项指标检测结果，公布频率为每日一次；

（三）上海青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式，因而检测指标采用一氯胺（总氯）。