出厂水9项指标

| 检测日期：2024.12.10 发布日期：2024.12.10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 检测值 |  | 限值 |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |
| 1 | 浑浊度（NTU） | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ≤1 |
| 2 | 色度（铂钴色度单位） | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 总氯(mg/L) | 1.08 | 0.94 | 1.00 | 0.5-3.0 |
| 6 | *菌落总数（CFU/mL) | 1 | 0 | 1 | ≤100 |
| 7 | #总大肠菌群（MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 8 | #大肠埃希氏菌（MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 9 | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L) | 1.52 | 1.20 | 1.39 | ≤3 |
|  | 出厂水9项合格率 | 100.00% |  |  | ≥95﹪ |
| 备注：微生物指标检测时间较长，*号项和#号项分别为48小时前和24小时前数据 |  |  |  |  |  |

说 明：

（一）上海青浦自来水有限公司供水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（二）上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水9项指标检测结果，

公布频率为每日一次；

（三）上海青浦自来水有限公司出厂水采用氯胺消毒方式，因而消毒剂指标采用总氯。