出厂水10项指标

| 检测日期：2026.03.14 发布日期：2026.03.14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 检测值 |  | 限值 |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |
| 1 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ≤1 |
| 2 | 色度（铂钴色度单位）/度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 3 | PH | 7.53 | 7.52 | 7.52 | 6.5～8.5 |
| 4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 总氯/（mg/mL） | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 0.5～3.0 |
| 7 | *菌落总数/（CFU/mL） | 0 | 0 | 0 | ≤100 |
| 8 | #总大肠菌群/（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 9 | #大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 10 | 高锰酸盐指数（以O2计）/（mg/L） | 1.68 | 1.36 | 1.55 | ≤3 |
| 出厂水10项合格率 |  | 100% |  |  | ≥99% |
| 备注：微生物指标检测时间较长，*号项和#号项分别为48小时前和24小时前数据 |  |  |  |  |  |

说 明：

（一）上海青浦自来水有限公司供水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（二）上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水10项指标检测结果，

公布频率为每日一次；

（三）上海青浦自来水有限公司出厂水采用氯胺消毒方式，因而消毒剂指标采用总氯。