青浦第三水厂管网水9项指标

2026年 05月 01 日~ 2026年 05月 15 日

发布日期： 2026年 05月18日

| 序号 | 项目 | 检测值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 限值 |
| 1 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 0.16 | 0.11 | 0.13 | ≤1 |
| 2 | 色度（铂钴色度单位）/度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 3 | pH | 7.88 | 7.77 | 7.81 | 6.5～8.5 |
| 4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 总氯/（mg/L） | 0.59 | 0.08 | 0.37 | 0.05~3 |
| 7 | 菌落总数/（CFU/mL） | 0 | 0 | 0 | ≤100 |
| 8 | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 9 | 高锰酸盐指数（以O2计）/（mg/L） | 1.60 | 1.20 | 1.29 | ≤3 |
| 管网水9项合格率 |  | 100% |  |  | ≥98% |

说明：

（一）上海青浦自来水有限公司供水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（二）上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂管网水9项指标检测结果，

公布频率为每两周一次；

（三）上海青浦自来水有限公司出厂水采用氯胺消毒方式，因而消毒剂指标采用总氯。